| Vorwort |  | ed | Überarbeiten | Sollte in Zusammenarbeit mit dem DIN vorereitet werden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inhaltsverzeichnis |  | ed | Zu Ausfühlich | stark straffen |
| 1 |  | ed | Definition unscharf wegen Verbund-Doppelboden | Entweder stark kürzen oder ganz auf Gliederung 1.2 als Text verschieben „keine „hanging clauses“ – überschriften ohne Text |
| 1.1 |  | te | Unvollständig | Ergänzung um verlorene Schalung für Folgeaufbauten |
| 1.2 |  | ed | Hauptdefinition einfügen | Text aus „Allgemeines“ |
| 1.2.3 | Begriffe | ed | Gehört nicht in die Norm | Zunächt nur als begleitendes Arbeitspapier wg. der Terminologie |
| 1.6 |  | ed | Zu stark umschrieben | Doppelböden werden für Klimabedingungen …. hergestellt und montiert. Weichen … |
| 1.9 |  | ed | Nicht mehr deklaratorisch | Entsprechend zusammenstreichen und dann „Mitgeltende Normen und Richtlinien“ |
| 2, 2.1, 2.1.1 |  | ed | „Hanging clauses“ | Anders gliedern höchstens 1 Untergliederungspunkte z.B. 2.1 Anforderungen und Prüfungen zur Tragfähigkeit etc |
| 2.1.1.1 |  | te | Querverweis auf 1055 Teil 3 schafft eine alternatives Anforderungsmodell. | Verweis auf 1055 Teil 3 in der Form, dass die Anforderungen aus prinzipiellen Überlegungen nicht statthaft sind. Dafür Tabelle 2 entsprechend ausbauen, durchaus in der Struktur von DIN 1055-3 aber unmittlebar. |
|  |  | ge | Rolling Load Test einfügen | Rolling Load Test einfügen |
| 2.1.1.2 |  | te | Die Lastabstände halte ich für unrealistisch | Lastabstand im Bild gemäß Raster! Der Text ist immer noch richtig |
| 2.1.1.3 |  | te | Dynamische Lasten können auch ermittelt werden | … es sind die zu erwartenden Kräfte aus einer dynamischen Belastung anzusetzen … |
| 2.1.2 |  | te | Die Überschrift lässt erwarten, dass es andere Klassifizierungslasten gibt. | Neu: Klassifizierungslast |
| 2.1.2 | Tab 2 u. 3 | te | unvollständig | Überarbeiten gemäß Muster der DIN 1055 Teil 3 |
| 2.1.3 |  |  | Gliederung | Wie oben, gilt für das ganze Dokument |
| 2.1.3.2.2 |  | te | Die Erfahrung lehrt, dass man sich gerne auf die dargestellten Latpunkte beschränkt und tatsächliche Schwachstellen auslässt. | Ergänzen, dass die dargestellten Lastpunkte nicht erschöpfend sind |
| 2.2 |  | ge | Hierbei handelt es sich um einen QS-Versuch, der nicht in die Anwendungsnorm rein sollte. | Ausgliedern in ein Verbandspapier |
| 2.2.3 |  | ge | Gehört in Verbund mit der Stützenkorrosionsschutz in die Norm | Separieren und als Grundforderung (nicht QS) |
| 2.3 |  | ge | Hierbei handelt es sich zum Teil um einen QS-Versuch, der nicht in die Anwendungsnorm rein sollte (exzentr. Bel. etc). | Zentrische Belastung herausnehmen und beschreiben, sonst Ausgliedern in ein Verbandspapier. |
| 2.3.2 |  | ge |  | Separieren und als Grundforderung (nicht QS) |
| 2.3.3.3.2 |  | ge | Anforderung und Prüfung sind nicht gebrauchstauglich | Prüfung wie bei Hohlboden erforderlich, ggf. Anforderung aus Trockenbauhandbuch übernehmen Tabelle 7.5.2.7-3 Horizontale Nennlasten an die Doppelbodenunterkonstruktion 2000 N - 60 N 3000 N - 90 N 4000 N und höher - 120 N *) jeweils Mittelwert aus mindestens 5 Einzelmessungen, Einzelwerte mindestens 80% von FB, Kraft am Stützenkopf angesetzt. |
| 3.2 |  | ge | Nicht auf konkrete Normen beziehen sondern allgemein halten; MSysBöR ist nicht alleingültig | … sind zum Teil in der …. geregelt Alle Ausführung sollten aber außer den normativen Verweisen raus und in ein Verbandspapier |
| 4 |  | ge | Nicht auf 4109 beziehen sondern allgemein halten | Alle Ausführung sollten außer den normativen Verweisen raus und in ein Verbandspapier. |
| 5 |  | ge | Ist in der Ausführung sehr gut. Gg. Weniger ausführlich mit Verweis auf QS-Verfahren. |  |